«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Дмитровского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
___________________________________
«____» ______________________ 2024 г.		«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «Альфа»

              Павлов                И.А. Павлов
«____» ______________________ 2024 г.	

Рабочая программа
производственного контроля качества питьевой воды
из скважины № 5, расположенной на водозаборном узле _____
по адресу Московская обл., г. Дмитров, Первое ш., уч. 130

1. Информационные данные о предприятии

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»	
Сокращенное наименование	ООО «Альфа»	
Адрес: почтовый и юридический	115674, Московская область, г. Дмитров, ул. Красная, д. 1	
ИНН/КПП:	8967420934/896703001	
ОГРН	1026083057683	
Код по ОКПО	17683	
ОКТМО	46715000001	
ОКАТО	46415000000	
ОКВЭД	45.67	
Банк	ФИЛИАЛ № 6009 СБЕРБАНК (ПАО) Г. МОСКВА
Р/сч 40708945683890807413
К/с 30101814600000000784
БИК 055784492	
Телефон/факс	8 (495) 567­34­86	
E­mail	info@alfa.ru	
Генеральный директор	Павлов Игорь Анатольевич 	
Главный бухгалтер	Баранова Лариса Анатольевна	
Лицензия на пользование недрами – целевое назначение: разведка и добыча подземных вод	от 10.10.2024 № 987875	
Ответственные за осуществление производственного контроля качества питьевой воды	инженер­эколог Петрова Александра Валентиновна	

2. Общие положения

Рабочая программа производственного контроля качества воды, используемой для целей питьевого и технического водоснабжения на ВЗУ ООО «Альфа», составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ, предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а также к организации и методам контроля качества воды.
На основании статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52­ФЗ «О санитарно­эпидемиологическом благополучии населения» вода, используемая для питьевых целей, должна соответствовать по уровню безопасности, быть безвредной по содержанию химических примесей и обладать благоприятными вкусовыми свойствами.
Нормативы и гигиенические требования к питьевой воде установлены санитарным законодательством:
•	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52­ФЗ «О санитарно­эпидемиологическом благополучии населения»;
•	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
•	СанПиН 2.1.3684­21 «Санитарно­эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно­противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
•	СанПиН 1.2.3685­21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
•	СП 1.1.1058­01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно­противоэпидемических мероприятий»;
•	постановление Правительства РФ от 07.02.2024 № 130 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10», приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204.
Рабочая программа производственного контроля качества воды, используемой для целей питьевого и технического водоснабжения, включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.
Рабочая программа производственного контроля качества воды утверждена сроком на 5 лет.

3. Цели и задачи

Целями рабочей программы производственного контроля качества воды являются:
•	обеспечение безопасности, безвредности и соответствие качества добываемой из артезианской скважины воды, используемой для целей питьевого и технического водоснабжения;
•	выполнение требований санитарно­эпидемиологического законодательства РФ, а также постановлений, предписаний, заключений;
•	организация и осуществление систематического контроля качества и безопасности воды в местах водозабора;
•	проведение санитарно­противоэпидемических и профилактических мероприятий на объекте водоснабжения, направленных на обеспечение безопасности, безвредности и качества воды.

4. Характеристика ВЗУ

Производственная программа контроля качества питьевой воды разработана для водозаборного узла ООО «Альфа», находящегося на балансе предприятия.
Предприятию выдана лицензия ______, зарегистрированная ______, имеющая срок действия до ______. Целевое назначение лицензии – ______.
Водозаборный узел находится в ______, в пределах участка недр ______ подземных вод.
Вся территория предприятия расположена в восточной промзоне г. ______ (земельный участок с кадастровым номером ______, категория земель – земли населенных пунктов). Площадь земельного участка – ______ м2, площадь территории водозабора – ______ га. Статус участка недр – горный отвод.
Территория I пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) ВЗУ огорожена с двух сторон железобетонным забором, остальная часть территории обнесена металлическим решетчатым забором, имеет размеры ______ × ______ м. Вход на объект осуществляется через ворота. Доступ на ВЗУ имеется только у обслуживающего персонала. Территория водозабора чистая, ухоженная, спланирована для отвода поверхностного стока и талых вод, подъезды и подходы к водозаборным и водопроводным сооружениям имеют твердое покрытие. За забором расположены складские помещения предприятия.
В пределах территории ЗСО I пояса расположены: две скважины № ______ – эксплуатирует каширский водоносный комплекс, № 217643(3) – эксплуатирует алексинско­протвинский водоносный комплекс, два накопительных резервуара объемом 100 м3 и 300 м3, насосная станция второго подъема. Вода из скважин подается по разным водоводам.
Скважина № ______ размещена в одном павильоне с насосной станцией 2­го подъема, скважина № ______ находится в отдельно стоящем павильоне. Павильоны закрываются на замок. Полы павильонов забетонированы. Герметизация оголовков и кабеля выполнена. Устья скважин выведены на ______ м выше поверхности пола. Минимальное расстояние от скважины № ______ а) до границы ЗСО I пояса составляет ______ м в юго­восточном направлении.
Организованные источники загрязнения вблизи водозабора отсутствуют.
В настоящее время водозабор работает, эксплуатируется согласно условиям действующей лицензии, водоотбор не превышает нормативных величин.
Режим эксплуатации – непрерывный, равномерный.
Разрешенный водоотбор согласно балансу, лицензионному соглашению, а также в соответствии с утвержденными запасами подземных вод (Протокол ГКЗ Роснедра) ______ составляет ______ м3/сут, в том числе из каширского водоносного комплекса – ______ м3/сут, из алексинско­протвинского водоносного комплекса – ______ м3/сут. Вода из каширского водоносного комплекса предназначена для хозяйственно­питьевого, а из алексинско­протвинского водоносного комплекса – для технологического водоснабжения.
Согласно балансу водопотребления и водоотведения основной расход воды производится на собственные производственные нужны предприятия (86% от общего водопотребления), в меньшей степени передается абонентам (3 организации). При добыче и транспортировке воды из скважин Недропользователь руководствуется всеми вышеперечисленными законодательными и санитарными нормами.
Водоотведение на предприятии осуществляется в систему канализации и на очистные сооружения согласно договору № ______ г.
Для питьевых целей на ВЗУ предназначены только подземные воды каширского водоносного комплекса, извлекаемые скважиной № ______.
Качество подземных вод каширского водоносного комплекса на участке недр ВЗУ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685­21 по всем показателям за исключением содержания железа общего и связанных с ним показателей мутности, цветности запаха и привкуса.
Согласно санитарно­эпидемиологическому заключению ТОУ Роспотребнадзора по Московской области № ______ использование водного объекта для добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно­бытового водоснабжения ______  согласовано при условии водоподготовки.

5. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их гигиенические нормативы

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

5.1. Санитарно­микробиологические показатели
№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см3	Не более 50	
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см3	Отсутствие	
3	Колифаги	БОЕ/100 см3	Отсутствие	
4	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3	Отсутствие	
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Отсутствие	
Примечание: БОЕ – число бляшкообразующих единиц

5.2. Органолептические показатели
№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	
1	Запах	Балл	2	
2	Привкус	Балл	2	
3	Цветность	Градусы	20	
4	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) 
или мг/л (по каолину)	2,6 по формазину
1,5 по каолину	

5.3. Показатели радиационной безопасности воды
№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Контрольный уровень	
Суммарные показатели1	
1	Удельная суммарная α­активность	Бк/кг	0,2	
2	Удельная суммарная β­активность	Бк/кг	1,0	
Радионуклиды2	
3	Радон (222R№)	Бк/кг	60	
4	 радионуклидов	Отн. единицы	1,0	
				
1 При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.
2 Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

5.4. Обобщенные показатели
№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	1000	
2	Жесткость общая	мг­экв. / дм3	7,0	
3	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3	0,1	
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	5,0	
5	ПAB анионоактивные (суммарно)	мг/дм3	0,5	
6	Водородный показатель (pH)	единицы pH	в пределах 6,0–9,0	

5.5. Неорганические вещества
№ п/п	Наименование вещества	Единицы измерения	Норматив (ПДК), не более	Показатель вредности	Класс опасности	
1	Алюминий (суммарно)	мг/дм3	0,2	орг. мутн.	3	
2	Аммиак/аммоний ион	­“­	2,0	орг. зап.	4	
3	Барий (суммарно)	­“­	0,7	с.­т.	2	
4	Бериллий (суммарно)	­“­	0,0002	с.­т.	1	
5	Бор (суммарно)	­“­	0,5	с.­т.	2	
6	Железо (суммарно)	­“­	0,3	орг.	3	
7	Кадмий (суммарно)	­“­	0,001	с.­т.	2	
8	Литий (суммарно)	­“­	0,03	с.­т.	2	
9	Марганец (суммарно)	­“­	0,1	орг.	3	
10	Медь (суммарно)	­“­	1,0	с.­т.	3	
11	Молибден (суммарно)	­“­	0,07	с.­т.	3	
12	Мышьяк (суммарно)	­“­	0,01	с.­т.	1	
13	Никель (суммарно)	­“­	0,02	с.­т.	2	
14	Нитраты	­“­	45,0	с.­т.	3	
15	Нитриты	­“­	3,0	с.­т.	2	
16	Ртуть (суммарно)	­“­	0,0005	с.­т.	1	
17	Свинец (суммарно)	­“­	0,01	с.­т.	2	
18	Селен (суммарно)	­“­	0,01	с.­т.	2	
19	Стронций (суммарно)	­“­	7,0	с.­т.	2	
20	Сульфаты	­“­	500,0	орг. привк.	4	
21	Фториды	­“­	1,5	с.­т.	2	
22	Хлориды	­“­	350,0	орг. привк.	4	
23	Хром	­“­	0,05	с.­т.	2	
24	Цианиды	­“­	0,07	с.­т.	2	
25	Цинк (суммарно)	­“­	5,0	с.­т.	3	

5.6. Органические вещества 
№ п/п	Наименование вещества	Единицы измерения	Норматив (ПДК), не более	Показатель вредности	Класс опасности	
1	γ­ГХЦГ (линдан)	мг/дм3	0,004	с.­т.	1	
2	ДДТ (сумма изомеров)	­“­	0,002	с.­т.	2	
3	2,4­Д	­“­	0,1	с.­т.	2	
Примечание:
1) Показатель вредности вещества, по которому установлен норматив:
– с.­т. – санитарно­токсикологический;
– орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды; мутн. – увеличивает мутность воды; окр. – придает окраску; пена – вызывает образование пены; пл. – образует пленку на поверхности воды; привк. – придает воде привкус; оп. – вызывает опалесценцию).
2) ПДК – предельно допустимая концентрация.
3) 1­й класс – чрезвычайно опасные; 2­й класс – высокоопасные; 3­й класс – опасные; 4 ­й класс – умеренно опасные.

6. Методики определения контролируемых показателей

Исследования качества воды должны осуществляться лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

№ п/п	Показатели	Методика определения	
Микробиологические показатели	
1	ОМЧ	МУК 4.2.1018­01	
2	ОКБ	МУК 4.2.1018­01	
3	E.сoli	ГОСТ 31955.1­2013	
4	Энтерококки	МУК 4.2.3690­21	
5	Колифаги	МУК 4.2.1018­01	
Органолептические показатели	
6	Запах	ГОСТ Р 57164­2016	
7	Привкус	ГОСТ Р 57164­2016	
8	Цветность	ГОСТ 31868­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.207­04	
9	Мутность	ГОСТ Р 57164­2016	
Обобщенные показатели	
10	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164­72, ПНД Ф 14.1:2:4.114­97	
11	Жесткость общая	ГОСТ 31954­2012	
12	Нефтепродукты (суммарно)	ГОСТ Р 51797­2001, ПНД Ф 14.1:2:3:4.128­98	
13	Перманганатная окисляемость	ГОСТ Р 55684­2013, ПНД Ф14.1:2:3:4.154­99	
14	ПАВ анионоактивные (суммарно)	ГОСТ 31857­2012, ПНД Ф 14.1:2:3:4.158­2000	
15	Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121­97	
Неорганические и органические показатели	
16	Алюминий	ГОСТ 31870­2012, ГОСТ 18165­2014	
17	Аммиак/аммоний ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.167­2000	
18	Барий	ГОСТ 31870­2012, ГОСТ 31869­2012	
19	Бериллий	ГОСТ 31870­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.140­98	
20	Бор	ГОСТ 31949­2012, МУК 4.1.1257­03	
21	Железо	ГОСТ 4011­72, ГОСТ 31870­2012	
22	Кадмий	ГОСТ 31870­2012	
23	Литий	ГОСТ 31869­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.138­98	
24	Марганец	ГОСТ 31870­2012	
25	Медь	ГОСТ 31870­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.140­98	
26	Молибден	ГОСТ 18308­72	
27	Мышьяк	ГОСТ 31870­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.140­98	
28	Никель	ПНД Ф 14.1:2:4.139­98	
29	Нитраты	ГОСТ 33045­2014, ПНД Ф 14.1:2:4.157­99	
30	Нитриты	ПНД Ф 14.1:2:4.157­99	
31	Ртуть	ПНД Ф 14.1:2:4.136­98	
32	Свинец	ГОСТ 31870­2012	
33	Селен	ГОСТ 19413­89, ПНД Ф 14.1:2:4.140­98	
34	Стронций	ГОСТ 31869­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.138­98	
35	Сульфаты	ГОСТ 31940­2012	
36	Фториды	ГОСТ 4386­89	
37	Хлориды	ГОСТ 4245­72	
38	Хром	ГОСТ 31870­2012, ПНД Ф 14.1:2:4.140­98	
39	Цианиды	Методика № 01.1:1.2.4.47­06 (ФР.1.31.2007.03331)	
40	Цинк	ПНД Ф 14.1:2:4.139­98	
Органические вещества	
41	γ­ГХЦГ (линдан)	ГОСТ 31858­2012	
42	ДДТ (сумма изомеров)	ГОСТ 31858­2012	
43	2,4­Д	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212­05	
Радиологические показатели	
44	Удельная суммарная α­активность	ГОСТ 31864­2012, MP 2.6.1.0064­12, 
МВИ № SARC.13.1.001­05/97	
45	Удельная суммарная β­активность	ГОСТ 31864­2012, MP 2.6.1.0064­12,
МВИ № SARC.13.1.001­05/97	
46	Радон (222R№)	MP 2.6.1.0064­12, МВИ №40090.3Н700	
* Различия в методиках определения показателей определяются наличием разнообразного оборудования в аккредитованных испытательных центрах.
* Допустимая ошибка метода определения принимается для каждого показателя индивидуально в соответствии с выбранной методикой.

7. Места отбора проб воды для проведения лабораторных исследований

Местами отбора проб для производственного контроля качества питьевой воды согласно п. 18 «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утв. постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10, являются:
1. Источники питьевого водоснабжения – из артезианской скважины ______, оборудованной на эксплуатацию ______ водоносного комплекса;
2. После водоподготовки, перед поступлением воды в распределительную сеть – кран в здании насосной станции 2­го подъема ВЗУ.
3. В распределительной сети – водопроводный кран в местах общего пользования административного здания.

8. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора на ВЗУ

№ п/п	Точка отбора	Наименование показателей	Периодичность отбора	
1	Скважина № _____	Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli)
Органолептические
Обобщенные
Неорганические
Железо
Органические
Радиологические	4 раза в год
4 раза в год
4 раза в год
1 раз в год
4 раза в год
1 раз в год
1 раз в год	
2	Насосная станция 2­го подъема (выход в распред. сеть)	Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli)
Органолептические
Обобщенные
Железо	4 раза в год
4 раза в год
4 раза в год
4 раза в год	
3	Водопроводный кран в местах общего пользования административного здания	Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli)
Органолептические
Железо	4 раза в год
4 раза в год
4 раза в год	

При обнаружении в пробе питьевой воды значений, не соответствующих гигиеническим требованиям, проводится повторное определение во взятых пробах воды. Для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, аммиака по азоту, нитратов, нитритов, перманганатной окисляемости.

9. Порядок передачи информации о результатах лабораторного контроля

Отчеты о результатах лабораторного контроля предоставляются поквартально и ТОУ Роспотребнадзора по Московской области.
В рамках выполнения условий лицензии на пользования недрами ______ квартальные отчеты об использовании вод предоставляются в территориальные фонды геологической информации (ФБУ ТФГИ), в том числе за II и IV кварталы предоставляются результаты анализа воды из скважины № ______ и выхода в распределительную сеть.
Один раз в год предоставляется отчет о проведенных мероприятиях по улучшению водоснабжения и технологии водоподготовки, проведении медосмотра, план проведения ремонтных работ в ТОУ Роспотребнадзора по Московской области.

10. Перечень возможных аварийных ситуаций на водозаборном узле

При эксплуатации ВЗУ возможны выходы из строя оборудования, запорной арматуры. При замене насосов, выработавших свой ресурс, на новые, ремонте трубопроводов, запорной арматуры, имеющих непосредственный контакт с питьевой водой, проводится хлорирование согласно «Инструкции по проведению дезинфекции водопроводных сетей при выполнении сантехнических работ».

Перечень возможных аварийных ситуаций	Мероприятия	
1. Отключение электричества (аварийное)	Временное прекращение подачи воды	
2. Остановка глубинного насоса	Перекрытие подающей задвижки	
3. Выход из строя станции водоподготовки	Пуск резервной секции (если предусмотрена)	

11. Краткий план мероприятий
по улучшению водоснабжения и технологии водоподготовки

1. Периодическая очистка и обеззараживание резервуаров – раз в четыре года.
2. Периодически (по мере появления ржавчины) производить покраску оголовков скважин и технологических трубопроводов.
3. Покос травы на резервуарах (ежегодно).
4. Пломбирование смотровых люков.

Ответственный: инженер­эколог		Петрова			А.В. Петрова