ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»
г. Екатеринбург, ул. Светлая, 32

ЖУРНАЛ
эксплуатации систем противопожарной защиты

								Начат:		«  1  »       марта       20 23  г.

								Окончен:	«___» ____________ 20___ г.

Раздел I
Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, 
металлических наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах 
(подп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта
защиты, адрес	Наименование испытываемых конструкций, их местоположение	Дата проведения испытаний	Характеристики испытываемого объекта
(длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)	Результаты проведения эксплуатационных испытаний	Испытания проведены (должность, 
Ф. И. О., 
организация)	Дата и номер протокола эксплуатационных испытаний	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение терапии, г. Екатеринбург, 
ул. Свет­лая, 32	Наружная маршевая металлическая эвакуационная лестница 3-го типа	15.03.2023	Длина 54 метра,
26 ступеней,
11 заделок крепления,
Ограждение лестницы имеется	Соответствует ГОСТ 
Р 53254-2009	Еремеев А.Н.,
мастер Свердловского областного
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества	Протокол
от 15.03.2023
№ 14/И	

								
Раздел II
Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности
(п. 30 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Идентификационный номер СИЗОД, местоположение	Проверка проведена (должность, 
Ф. И. О., организация)	Дата проведения проверки	Результат проведения проверки (отсутствие/наличие механических
повреждений, целостности)	
1	2	3	4	5	6	
1	Городская клиническая больница № 3,
отделение педиатрии, г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	Самоспасатель
изолирующий СИП-3, 
идентификационный
номер 0518,
кабинет завхоза № 36	Ванчукова А.А.,
Заместитель заведующего отделением педиатрии ГКБ № 3	20.04.2023	Механические повреждения отсутствуют.
Целостность
не нарушена	

Раздел III
Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах,
устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре 
(п. 42 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование проверяемых устройств, местонахождение	Дата проведения проверки	Результат
проведения проверки	Проверка проведена
(должность,
Ф. И. О., организация)	
1	2	3	4	5	6	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии, г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	Устройство коммутационное и дистанционное
для отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования здания по сигналу, формируемому автоматической пожарной сигнализацией, помещение электрощитовой	03.04.2023	Устройство исправно	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

Раздел IV
Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов, вытяжных устройств,
аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений
(пп. 43, 124 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование сооружений, помещений,
инженерных сетей,
их местонахождение	Дата и номер
акта проведения работ
по очистке	Вид проведенных работ
по очистке	Проверка
Проведена
(должность, Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии,
г. Екатеринбург, ул. Светлая, 32	Вытяжные устройства,
пищеблок	06.04.2023	Наружная и внутренняя очистка от горючих отложений	Андрейченко В.Э., 
слесарь-ремонтник, ГКБ № 3	

Раздел V
Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения
(п. 48 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта
защиты, адрес	Наименование наружного водопровода, количество
и номера задействованных пожарных гидрантов	Проектное
или нормативно установленное
значение
водоотдачи	Дата
проведения проверки	Результаты
проверки (соответствует/
не соответствует установленным значениям)	Проверка проведена (должность, Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Городская клиническая больница № 3, 
отделение педиатрии, 
г. Екатеринбург, 
ул. Светлая, 32	Наружный кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, диаметром 150 мм на территории организации, пожарные гидранты ПГ-1 и ПГ-2
(2 шт.)	15 л/с 
(СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»)	27.03.2023	Соответствует нормативному значению	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

Раздел VI
Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
Укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, надлежащее состояние водокольцевых катушек
(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование внутреннего водопровода, количество задействованных пожарных кранов (с указанием номеров)	Проектное или нормативно установленное значение водоотдачи	Дата проведения проверки	Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы).
При наличии замечаний указать их суть и номера пожарных кранов	Результаты проверки (соответствует/
не соответствует установленным значениям)	Проверка проведена (должность,
Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Городская клиническая больница № 3,
отделение педиатрии, г. Екатеринбург, ул. Светлая, 32	Совмещенный водозаполненный внутренний противопожарный водопровод с верхней разводкой без повысительных установок ПК-1 и ПК-2 
(2 шт.)	2,5 л/с 
минимальный расход (СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное
противопо­жарное
водоснабжение. Требования пожарной
безопасности»)	27.03.2023	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами и водокольцевыми катушками. Замечаний нет.	Соответ­
ствует нормативному значению	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

Раздел VII
Перекатка пожарных рукавов
(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Количество пожарных рукавов
(с указанием номера пожарного крана)	Дата проведения перекатки пожарных рукавов	Проверка проведена (должность, Ф. И. О., организация)	
1	2	3	4	5	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии, г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	2 шт. (ПК-1, ПК-2)	27.03.2023	Специалист
Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

					

Раздел VIII
Проверка работоспособности задвижек с электроприводом,
установленных на обводных линиях водомерных устройств
(п. 52 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование проверяемых устройств, местонахождение	Дата проверки работоспособности	Результаты проверки работоспособности	Проверка проведена (должность, Ф. И. О., организация)	
1	2	3	4	5	6	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии, г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	Задвижка с электроприводом на обводной линии водомерного устройства, помещение узла учета водопотребления здания	27.03.2023	Исправна	Специалист
Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

						

Раздел IX
Проверка работоспособности пожарных основных рабочихи резервных пожарных насосных агрегатов
(п. 52 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование
и тип пожарного насосного агрегата,
его местонахождение	Дата
проверки работоспособности	Результаты проверки
работоспособности	Проверка проведена (должность, Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	
1	Городская клиническая больница
№ 3, отделение педиатрии,
г. Екатеринбург, ул. Светлая, 32	Пожарный насосный 
агрегат (основной рабочий), насосная станция	27.03.2023	Исправен	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

						

Раздел X
Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Наименование СПЗ, местонахождение	Вид работ
(техническое обслуживание, проверка работоспособности, иные регламентные работы)	Дата
проведения работ	Результаты проведения работ, описание выявленных недостатков, замена элементов и др.	Работы проведены (должность,
Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии,
г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	Модульная установка газового пожаротушения, 2-й этаж здания	Техническое обслуживание 	28.03.2023	Недостатки не выявлены,
установка функционирует исправно	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»	

							

Раздел XI
Учет наличия, периодичности осмотров и перезарядки огнетушителей
(п. 60 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Наименование объекта защиты, адрес	Тип огнетушителя, номер, местонахождение	Вид работ
(учет наличия, осмотр,
взвешивание, перезарядка)	Дата проведения работ	Результат проведения работ	Работы проведены
(должность,
Ф. И. О.,
организация)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Городская клиническая больница № 3, отделение педиатрии, г. Екатеринбург,
ул. Светлая, 32	ОП – 4(з)-АВСЕ,
номер изготовителя 052659,
дата производства: 20.01.2021,
коридор 2-го этажа здания	Осмотр	28.03.2023	Исправность подтверждена	Специалист Владимиров К.З.,
ООО «Лидер»